## 表紙
環境関連法令順守「標準的チェックリスト」(第1.10版）
○ | この「標準的チェックリスト」は、「環境関連法令の順守」の取組に役立つよう、「重要かつ影響が大きい法令」の中から、一般的に各所属で共通的に取り組むべきと考えられる標準的な環境関連法令について、作成したものです。
○ | 各所属では、「標準的チェックリスト」をもとに、所属特有の順守事項（例 周辺住民との協定）や、市町村条例に基づく順守事項などを追加して完成させ、チェックを行ってください。
○ | また、ここに掲げた法令以外にも、所属に特有の設備・業務について「重要かつ影響が大きい法令」がある場合は、自らその法令を対象とし、「環境関連法令チェックリスト」を作成してください。
【使用上の留意事項】
| ① | 法令の順守義務はここに掲げた法令のみに限られるものではありません。
| ② | このチェックリストは、日常の業務において順守すべき内容を理解しやすいように、法令の条文をそのまま転記するのではなく、関係があると考えられる内容を要約し、一般的な表現を用いて作成しています。 従って、法令の内容を厳密に理解する必要がある場合は、条文を参照し、所管官庁等に確認するなどの対応をお願いします。
| ③ | 特に、公害関係の法令に係る規制値・基準値などは、所在する地域や市町村、設置時期などにより異なる場合がありますので御注意ください。
| ④ | 本チェックリストは、最新の法令改正を反映するほか、より使いやすいものとするため、随時見直しを行います。使用される場合は、最新のものをお使いください。
令和７年３月
環境課
【作成・更新履歴】
| 年 月 日 |  | 内 容
| 2016-06-30 |  | 第１版を作成
| 2016-09-12 |  | 第1.1版を作成（ＰＣＢ廃棄物に係るシートを追加）
| 2016-11-28 |  | 第1.2版を作成（毒物・劇物の保管等のシートに労働安全衛生法の条文を追加）
| 2018-03-19 |  | 第1.3版を作成（毒物劇物、焼却施設及び産廃のシートに水銀規制に係る条文を追加、公共用水域シートの水質汚濁防止法に係る表記を修正）
| 2019-03-22 |  | 第1.4版を作成（すべてのシートに「対象設備又は業務・ポイントなど」の欄を追加、ばい煙シート神奈川県生活環境保全条例の条文を修正、送風機等シートの神奈川県生活環境保全条例の条文を削除、産廃シートの小型電子機器等のコメント修正、特管シートの廃棄物処理法に係る表記を修正、焼却施設の設備又は業務等の表記を修正、（参考）自動車シートの「神奈川県生活環境保全条例」の条文を修正
| 2020-02-01 |  | 第1.5版を作成（すべてのシートの元号を令和に修正、ばい煙シートにおいて「氏名の変更等の提出」、「事故時の措置」を記載、送風機・空気圧縮機シートに「氏名の変更等の提出」を記載、空調機等シートに関係する令和2年4月施行の改正フロン排出抑制法内容を踏まえた表記に修正、公共用水域シートに実施制限に係る表記を追記、浄化槽シートに「浄化槽の休止・再開の届出」を記載、高圧ガスシートに特定高圧ガスの消費についての技術上の基準に係る表記を修正、廃棄物（PCB使用機器）シートにおいてPCB廃棄物に係る情報のURL更新、焼却施設シートに「氏名の変更等の提出」を記載）
| 2021-03-03 |  | 第1.6版を作成（「浄化槽」シートに「浄化槽の設置/変更届の提出」の期限を追記、「浄化槽の保守点検」の回数を修正、「高圧ガス」シートに冷凍設備に係る製造・製造者などの項目を追加、「産廃」シートに使用済特定家庭用機器（家電リサイクル法の規定）に係る説明を追記、「特管」シートに「電子マニフェスト使用の義務」を追加）
| 2022-02-03 |  | 第1.7版を作成（「土壌」シートを新規追加、「浄化槽」シート「工場排水」⇒「工場廃水」に修正、「毒物劇物」シート「H16の2」⇒「H17」に修正、「高圧ガス」シートに「事故届」を追加）、「焼却施設」シート「大気汚染防止法」の項目を削除
| 2023-02-10 |  | 第1.8版を作成 ・すべてのシートの更新日付を更新 ・「公共用水域」字句修正、「一廃」図の修正、「PCB」チェック方法例の一部修正など、「焼却施設」H28欄への文言追加、「（参考）自動車」条項番号の一部修正 ・最終シートに「別紙２」表を追加 ・「産廃」_条項「R6の2、K8の4の2」_「書面による契約」欄にR5年1月会計局の標準契約書改訂に伴う 注意事項を記載。
| 2024-02-16 |  | 第1.9版を作成（組織再編に伴い所管課名を修正（大気水質課→環境課、環境計画課→環境課）、「空調機等」シートの「点検・修理・充塡・回収の記録」欄の修正、「漏えい量の報告」欄の修正、「建物解体時の確認書面の受領と保存等」を追記、「産廃」シートに「屋外で容器を用いず保管をしている場合の最大保管高さ」を追記、「書面による契約」欄の修正、「PCB」シートの「チェック方法例」を修正、「焼却施設」シートの「排出の制限」欄の修正。）
| 2025-03-28 |  | 第1.10版を作成 「ばい煙」シート―生活環境保全条例について補記 「高圧ガス」シート―技術上の基準等について修正・補記

## ばい煙
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ７年３月28日）
所属名
点検日
[5 empty] | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
ばい煙発生施設 （ボイラー等） |  |  | 大気中に排気ガスを排出するボイラーやディーゼル機関・焼却炉などのばい煙発生施設（★）がある場合は、大気汚染防止法等の以下の条項が適用されます。 ★ 大気汚染防止法施行令別表第１で規定され、一定以上の燃焼能力がある施設等が対象です。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 |  | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
大気汚染防止法 |  | Ｈ６ Ｈ10 | ■設置届の提出■ ・ばい煙発生施設を設置する場合は、工事開始60 日前までに知事に届出を行う ※設置時のみの規定です |  | □設置時の届出を確認
|  | Ｈ８ Ｈ10 | ■変更届の提出■ ・ばい煙発生施設の構造等の変更をする場合は、 工事開始60日前までに知事に届出を行う |  | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ11 | ■氏名の変更等の提出■ ・氏名等に変更があったときは、30日以内に知事 に届出を行う |  | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ13 Ｋ３ ～５ | ■ばい煙の排出制限■ ・排出基準に適合しないばい煙は排出できない ※排出基準は全国一律の基準のほか、特定の 地域に適用されるものなどがある |  | □Ｈ16に基づく測定結果 により確認
|  | Ｈ16 Ｋ15 | ■ばい煙の測定と記録の保存■ ・定期的なばい煙の量又は濃度の測定を行う （測定方法等はＫ15を参照） ・測定頻度 硫黄酸化物の量 ：●●●● ばいじんの濃度 ：●●●● 窒素酸化物の濃度：●●●● ・結果は記録し、３年間保存する |  | □定められた頻度・方法 で測定しているか □記録が３年間保存され ているか
|  | Ｈ17 | ■事故時の措置■ ・破損等によりばい煙が大量に排出され た場合、直ちに応急措置・復旧の措置を講じる ・直ちに知事に通報する |  | □該当事象はあったか □直ちに応急・復旧措置 及び通報を行ったか （記録を確認）
神奈川県生活 環境保全条例 (横浜市、川崎市域は各市条例によること) |  | Ｊ６ | ■表示板の設置■ ・指定事業所の名称、許可年月日等を記載した表 示板を掲示する |  | □掲示板があるか
|  | Ｊ８ | ■変更の許可■ ・指定施設の種類や規模など、人の健康又は生活 環境の保全への影響が増大する可能性がある変 更については、事前に知事の許可を得る |  | □設置時の届出等を確認 →新設・変更の有無 を確認 →変更許可申請を確認
|  | Ｊ10 | ■変更届の提出■ ・指定事業所の業種その他規則で定める軽微な変 更等をしたときは、30日以内に知事に届出を行 う |  | □設置時の届出等を確認 →変更の有無を確認 →変更届出書を確認
|  | Ｊ25 | ■規制基準の順守■ ・規制基準を順守しなくてはならない |  | □J 27に基づく測定結果により確認
|  | Ｊ27 | ■排煙の測定■ ・一定規模以上の指定施設は年２回以上の測定を 行う ・結果は記録し、３年間（又は５年）保存する |  | □定められた頻度・方法 で測定しているか □記録が保存されている か
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］ |  |  |  | 第1.10版を作成 「ばい煙」シート―生活環境保全条例について補記 「高圧ガス」シート―技術上の基準等について修正・補記
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 |  | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください
確認し記入してください

## 送風機等
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
送風機・空気圧縮機 |  |  | 送風機・空気圧縮機（原動機の定格出力が7.5kW以上）などの特定施設（★）を使用する場合は、騒音規制法及び振動規制法等の以下の条項が適用されます。 ★ 騒音規正法施行令別表第１及び振動規正法施行令別表第１で規定されています。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
騒音規制法 |  | Ｈ５ （告示) | ■規制基準の順守■ ・指定地域内で、規制基準を順守する。 ※規制基準は地域、用途地域の指定、時間帯、 近隣施設の種類（学校等）により異なる | □(測定を行った場合)基 準値を順守しているか □近隣からの苦情等は 発生していないか
|  | Ｈ６ | ■設置届の提出■ ・特定施設を設置する場合は、工事開始30日前ま でに、市町村長に届出を行う ※設置時のみの規定です | □設置時の届出を確認
|  | Ｈ８ | ■変更届の提出■ ・特定施設の種類などを変更する場合は、工事開 始30日前までに、市町村長に届出を行う | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ10 | ■氏名の変更等の提出■ ・氏名等に変更があったときは、30日以内に市町 村長に届出を行う | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
振動規制法 |  | Ｈ５ （告示) | ■規制基準の順守■ ・指定地域内で、規制基準を順守する。 ※規制基準は地域、用途地域の指定、時間帯、 近隣施設の種類（学校等）により異なる。 | □(測定を行った場合)基 準値を順守しているか □近隣からの苦情等は 発生していないか
|  | Ｈ６ | ■設置届の提出■ ・特定施設を設置する場合は、工事開始30日前ま でに、市町村長に届出を行う ※設置時のみの規定です | □設置時の届出を確認
|  | Ｈ８ | ■変更届の提出■ ・特定施設の種類などを変更する場合は、工事開 始30日前までに、市町村長に届出を行う | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ10 | ■氏名の変更等の提出■ ・氏名等に変更があったときは、30日以内に市町 村長に届出を行う | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 空調機等
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ６年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
業務用空調機・冷蔵機器・冷凍機器 |  |  | 業務用の機器であって、フロン類（★）が充塡されている空調機・冷蔵機器・冷凍機器（第一種特定製品）を管理する場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）等の以下の条項が適用されます。 ★ｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(CFC),ﾊｲﾄﾞﾛｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(HCFC),ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(HFC)
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
フロン排出抑制法 |  | Ｈ16 （告示) | ■適切な場所への設置・使用環境の確保■ ・損傷や振動を与える機器が周囲にないか ・点検、修理に必要なスペースがあるか ・熱交換器等に汚れの付着などがないか 等 | □左記項目を目視で確認
＜告示＞第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項 |  | Ｈ16 （告示) ※１ | ■簡易点検の実施（全ての機器）■ ・３ヶ月に１回以上の簡易点検(担当者の目視等) －庫内温度を確認 －異音、外環の損傷、腐食、熱交換器の霜付等 冷媒のフロン類が漏えいしている徴候を確認 | □３ヶ月に１回以上点検を 行ったか(記録を確認) □異常があった場合、専門 点検や修理を実施したか
※１ 平成27年４月から義務化されました。 |  | Ｈ16 （告示) ※１ | ■定期点検の実施（一定規模以上の機器）■ ・資格を有する者による定期点検 － 7.5以上50kW未満の空調機：３年に１回以上 － 50kW以上の空調機 ：１年に１回以上 － 7.5kW以上の冷凍冷蔵機器：１年に１回以上 | □定められた頻度で有資 格者による点検を行っ たか（記録を確認） □異常があった場合、修 理を実施したか
|  | Ｈ16 （告示) | ■漏えい発見時の措置■ ・速やかに漏えい箇所を修理する ・速やかに故障箇所を修理する ・修理までは再充塡を行わない | □漏えい等を発見した場合 に速やかに漏えい箇所を 特定し、修理等を実施し たか（記録を確認）
※２ 改正法（Ｒ2年4月1日施行）により、 廃棄後の保存が義務化されました。 |  | Ｈ16 （告示) ※２ | ■点検・修理・充塡・回収の記録■ ・点検・修理・充塡・回収の記録を作成 ・記録は機器の廃棄後３年間保存する | □機器ごと（又は冷媒系統 ごと）に記録簿を作成し 修理業者等に開示できる 状態になっているか □点検･修理等を記録した か □廃棄後３年経過するまで 保存されているか
|  | Ｈ19 Ｋ2～3 | ■漏えい量の報告■ ・算定漏えい量（★）が年間で1,000t-CO2以上の 管理者は毎年度所管大臣に報告（知事部局では 環境課が行う。） ★充塡証明書、回収証明書を用いて算定する （ただし、設置時の充塡量は除く） ★知事部局の各所属は、回収・充塡量を環境課 に報告する（環境課が集計するため）。 | □回収・充塡時に回収･ 充塡証明書の交付を受 けたか □報告担当課（知事部局 では環境課）に回収・ 充塡量を報告したか。
※３ 改正法（Ｒ2年4月1日施行）により、 違反者は刑事罰の対象となります。 ※４ 改正法（Ｒ2年4月1日施行）により、書面交付義務違反虚偽記載、保存義務違反等は刑事罰の対象となります。 |  | Ｈ41 ※３ | ■廃棄時の回収業者への引渡し■ ・第一種特定製品の廃棄を行おうとするときは、 （委託等により）第一種フロン類充塡回収業者 にフロン類を引き渡すこと | □フロン類を(漏えいが ないよう)充塡回収業 者に引き渡したか （記録を確認）
|  | Ｈ43 ※４ | ■廃棄時の書面の交付■ ・第一種フロン類充塡回収業者に引き渡すときは 書面（回収依頼書等）を交付し、写しを３年間 保存する | □回収依頼書等を交付し たか □回収依頼書等の写しは ３年間保存されているか
|  | Ｈ45 ※４ | ■廃棄時の引取証明書の受領と報告等■ ・引取証明書の交付を受け、３年間保存する ・30日以内に引取証明書の交付を受けないとき等 はその旨を知事に報告する | □30日以内に引取証明書 の交付を受けたか →□環境課又は所管Ｃ への報告を行ったか □引取証明書は３年間 保存されているか
※５ 改正法（Ｒ2年4月1日施行）により、新設。 |  | Ｈ45の２ ※５ | ■機器引き渡し時の書面の交付■ 第一種特定製品の解体その他処分、再利用を目的とした引き取り又は譲受けを行おうとする者（第一種特定製品引取実施者）に当該製品を引き渡すときは、引取証明書の写しを交付しなければならない（充填回収業者である引取等実施者にフロン回収を依頼する場合などは除く。） | □引取証明書の写しを交付したか
※6 改正法（Ｒ2年4月1日施行）により、新設。 |  | Ｈ42 ※６ | ■建物解体時の確認書面の受領と保存等■ 建物解体時に第一種特定製品の設置の有無について特定解体工事元請業者から確認書面の交付を受けたときは、確認書面を3年間保存する。 | □特定解体工事元請業者から確認書面の交付を受けたか □確認書面は３年間 保存されているか
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
○内部監査で指摘が多い事項
※ | 各所属において、不備がないように特に注意してください。
・ | ３ヶ月に１回以上の簡易点検が実施されていない。
・ | ３ヶ月に１回以上の簡易点検の実施記録がない。
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください
注：平成27年４月から、
点検が義務化されました。

## 公共用水域
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
特定施設からの 公共用水域への排水 |  |  | 試験研究機関、教育機関、保健所、家畜保健衛生所等の洗浄施設等の特定施設（★）を持つ事業場は、水質汚濁防止法等の以下の条項が適用されます。 ★ 水質汚濁防止法施行令別表第１で規定、有害物質を含む汚水等を排水するおそれのある施設
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
水質汚濁防止法 |  | Ｈ５ Ｈ９ | ■設置届の提出■ ・事業場から河川・湖沼等の公共用水域に排水を排出し、特定施設を設置する場合は知事に届出を行う（６０日前） ・有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設（以下、有害物質使用特定施設等）を設置する場合は知事に届出を行う（６０日前） ※設置時のみの規定です | □設置時の届出を確認
|  | Ｈ７ Ｈ９ | ■変更届の提出■ ・特定施設等の構造等の変更をする場合は、予め知 事に届出（６０日前） | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ10 Ｈ11 | ■その他の届出■ ・代表者の氏名等の変更又は使用の廃止は30日以内に知事に届出 ・譲受、借受等は30日以内に知事に届出 | □変更等の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ12 | ■排出水の排出制限■ ・排出基準に適合しない排水は排出できない ※排出基準は全国一律の基準のほか、県条例等 で水域の種類等に応じた基準が別にある | □Ｈ14に基づく測定結果 により確認
|  | Ｈ14 | ■排出水の測定■ ・排出水の汚染状態を測定し、記録する ・有害物質使用特定施設等を設置する者は、施設の点検を行い、記録する ・測定頻度 年１回以上（条例による上乗せあり) ・結果は記録し、３年間保存する | □定められた頻度・方法 で測定しているか □記録が３年間保存され ているか
|  | Ｈ14の ２ | ■事故時の措置■ ・施設の破損等により基準に適合しない排水等が 流出し、被害を生じるおそれがあるときは、直 ちに応急の措置を講じる ・速やかに事故の状況や措置を、知事に報告する | □該当事象はあったか □直ちに応急措置及び 速やかに報告を行ったか （記録を確認）
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ６ | ■表示板の掲示■ ・指定事業所の名称、許可年月日等を記載した表 示板を掲示する | □表示板があるか
|  | Ｊ８ | ■変更の許可■ ・指定施設の種類や規模など、人の健康又は生活 環境の保全への影響が増大する可能性がある変 更については、事前に知事の許可を得る | □設置時の届出等を確認 →新設・変更の有無 を確認 →変更許可申請書等 を確認
|  | Ｊ10 | ■変更の届出■ ・指定事業所の業種その他規則で定める軽微な変 更等をしたときは、30日以内に知事に届出を行 う | □設置時の届出等を確認 →変更の有無を確認 →変更届出書を確認
|  | Ｊ31 | ■定期的な排水の測定■ ・300㎥／日以上の場合は、月に１回の測定を行う ・結果は記録し、３年間保存する | □定められた頻度・方法 で測定しているか □記録が保存されている か
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 土壌
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｒ４年２月３日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
特定有害物質を使用、貯蔵等する事業所 |  |  | カドミウムやテトラクロロエチレンなど特定有害物質（★26項目）を使用、貯蔵等する事業所では、土壌汚染対策法及び生活環境保全等に関する条例に基づく次の条項が適用されます。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
土壌汚染対策法 ・生活環境保全等に関する条例 |  | Ｈ２ Ｊ２ | ■特定有害物質■ ・第１種12項目（ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、四塩化炭素、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ、ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾍﾞﾝｾﾞﾝの12物質） ・第２種９項目（ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物、六価ｸﾛﾑ化合物、ｼｱﾝ化合物、水銀及びその化合物、ｾﾚﾝ及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物） ・第３種５項目（ｼﾏｼﾞﾝ、ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ、ﾁｳﾗﾑ、ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ（PCB）、有機りん化合物） | □使用、貯蔵等の有無を確認（過去の履歴も含む）
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ59 | ■記録の管理■ ・特定有害物質の使用状況等を毎年１回調査し、記録を保管する。 ・土地を譲渡等したときは記録の写しを交付する。 ・土壌汚染が無いと確認されるまで記録を保管する。 | □使用状況等を調査 □保管状況を確認
土壌汚染対策法 |  | Ｈ３ | ■特定施設廃止時の土壌調査■ ・特定有害物質を使用する特定施設（水質汚濁防止法の対象）の使用を廃止したときは、土壌の汚染状態を調査し知事に報告する。 | □土壌調査の実施 □報告書の提出
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ59 | ■事業所廃止時の土壌調査■ ・特定有害物質を使用する事業所を廃止しようとするときは、土壌の汚染状態を調査し知事に報告する。 ※土壌汚染対策法の対象となる場合は不要 | □土壌調査の実施 □報告書の提出
土壌汚染対策法 |  | Ｈ４ | ■形質変更の届出■ ・一定規模以上（※）の土地の形質の変更（掘削を伴う工事）を行うときは、30日前に知事に届け出る。（軽易な変更は除く） ・土壌の調査命令を受けたときは、指定調査機関に調査させ報告する。 ※有害物質使用特定施設を設置している事業場の敷地は900㎡、それ以外は3,000㎡。 | □届出が必要な規模か。 □軽易な変更に該当するか。 □土壌の汚染状態の基準に適合しているか。
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ60 | ■区画形質変更の届出■ ・特定有害物質を使用等した事業所において、区画（敷地境界）の変更又は形質の変更（掘削を伴う工事）を行うときは、あらかじめ土壌の汚染状態を調査して知事に報告する。（軽易な変更は除く） ※土壌汚染対策法の対象となる場合は不要 | □軽易な変更に該当するか。 □土壌の汚染状態の基準に適合しているか。
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ62の２ | ■地下水への影響調査■ ・土壌の汚染状態が土壌溶出量基準値を超過したときは、地下水汚染の有無を調査する。 | □地下水の基準に適合しているか。
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ60、Ｊ60の２ | ■公害防止等の計画■ ・土壌汚染が確認された土地で形質の変更を行うときは、公害防止計画及び周辺住民等への周知計画を知事に提出し、誠実に実施する。 | □計画は条例の指針に適合したものか。 □計画を提出したか。 □計画を誠実に実施したか。
※横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市及び大和市の区域では、市長に対し届出等を行う。（横浜市、川崎市では県条例ではなく市条例が適用されるため、別途確認すること。）
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 下水道
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
下水道への排水 |  |  | 政令で定める量・水質を超える下水を公共下水道に排除(排水）する場合や、水質汚濁防止法・ダイオキシン類特別措置法に定める特定施設を有する事業所は、下水道法等の以下の条項が適用されます。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
下水道法 |  | Ｈ11の２ | ■使用開始／変更届の提出■（共通） ・公共下水道使用開始又は変更時に、下水の量・ 水質を、市町村に届出 ※設置(使用開始)時又は変更時のみの規定です | □使用開始時の届出を確認 □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
※以下は特定 施設のみ |  | Ｈ12の２ | ■下水の排除（排水）制限■ ・基準に適合しない下水は排除（排水）できない ※排出基準は全国一律の基準のほか、各市町村 が定める基準が別にある | □Ｈ12の12に基づく測定 結果により確認
|  | Ｈ12の ３・４ | ■特定施設の設置／使用／変更の届出■ ・特定施設の構造、汚水処理方法等を、市町村に 届出（変更の場合も同様） | □設置時の届出を確認 □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ12の ６ | ■実施の制限■ ・上記の届出の受理後、60日経過後でなければ、 設置又は変更できない。 | □届出書を確認
|  | Ｈ12の ７・８ | ■氏名の変更等の届出■ ・代表者氏名の変更、廃止、地位を承継したとき は30日以内に市町村に届出 | □変更等の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ12の ９ | ■事故時の措置■ ・健康被害を生じるおそれがある物質又は油が、 流入したときは、直ちに応急の措置を講じる ・直ちに事故状況等を市町村に報告 | □該当事象はあったか □直ちに応急措置及び報 告を行ったか （記録を確認する）
|  | Ｈ12の 12 | ■定期的な下水の水質測定■ ・下水の水質を定期的に測定し、記録する ・測定頻度：施行規則のとおり （市町村により異なる場合あり) ・結果は記録し、５年間保存する | □定められた頻度・方法 で測定しているか □記録が５年間保存され ているか
市町村条例 |  |  | ■市町村の下水道条例による規定■ ※届出や除害施設の設置基準などが、市町村の下 水道条例に規定される場合があるため、所管市 町村（公共下水道管理者）に確認し、チェック リストに記載
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 浄化槽
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
浄化槽 |  |  | し尿や雑排水（工場廃水や雨水は除きます）を処理し、公共下水道以外に放流するための設備・施設（浄化槽）がある場合は、浄化槽法の以下の条項が適用されます。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
浄化槽法 |  | Ｈ３ | ■浄化槽の設置義務■ ・公共下水道およびし尿処理施設で処理される以 外のし尿は、すべて浄化槽で処理する | －
|  | Ｈ５ | ■浄化槽の設置／変更届の提出■ ・新たな浄化槽の設置又は構造等の変更を行う場 合は、工事開始21日前まで（国土交通大臣認定型の浄化槽の場合は10日前まで）に、知事に届出を行う ※設置時又は変更時のみの規定です | □設置時の届出を確認 □変更等の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ７ Ｋ４ | ■水質検査の実施■ ・新たに浄化槽の使用を開始してから３ヶ月経過 後、５ヶ月以内に指定検査機関による水質検査 を受けなければならない ※設置時（使用開始時）のみの規定です | □検査結果を確認
|  | Ｈ８ Ｋ６ | ■浄化槽の保守点検■ ・毎年環境省令で定められた回数（一般家庭の浄化槽の場合、年３～４回）、登録事業者による保守点検を行う | □定期的に点検を行って いるか （点検記録を確認）
|  | Ｈ９ Ｋ７ | ■浄化槽の清掃■ ・毎年１回以上、許可事業者による清掃を行う | □定期的に清掃を行って いるか （清掃記録を確認）
|  | Ｈ11 | ■定期的な水質検査■ ・毎年１回、指定検査機関による水質検査を受ける | □定期的に検査を受けて いるか （検査記録を確認）
|  | Ｈ11の２ Ｋ３ | ■浄化槽の休止・再開の届出■ ・浄化槽の使用を休止する場合は、許可事業者による 清掃を行った後、知事に届け出ることができる ・休止した浄化槽の使用を再開する場合は、30日以内 に知事に届出を行う ※休止・再開時のみの規定です | □休止・再開の有無を確認 □休止届出書・再開届出書を確認
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2

## 毒物劇物
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
毒物・劇物の保管等 |  |  | 毒物（シアン化水素、砒素等）や劇物（塩化水素、クロロホルム等）（★）を所有する場合は、毒物及び劇物取締法等の以下の条項が適用されます。 ★ 毒物及び劇物取締法 別表第１・第２で規定されています。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
毒物及び劇物 取締法 |  | Ｈ11 | ■毒物・劇物の取扱い■ ・盗難や紛失の防止の措置 他の物と区別して保管 保管場所は鍵のかかる丈夫な物 一般の人が容易に近づけない措置 ・施設外への飛散、流出等の防止の措置 ・運搬時の飛散、流出等の防止の措置 ・誤飲防止の措置（飲食物の容器を用いない） | □在庫の管理は適切か □保管場所は施錠してい るか □保管棚は転倒防止して いるか □誤飲しない容器である か 等
|  | Ｈ12 | ■毒物・劇物の表示■ ・毒物の容器表示：医薬用外毒物（赤地に白字） ・劇物の容器表示：医薬用外劇物（白地に赤字） ・貯蔵又は陳列する場所への毒物・劇物の表示 | □容器等の表示は適切か □保管場所表示は適切か
|  | Ｈ15の２ Ｒ40 | ■廃棄■ ・廃棄する際に技術上の基準（中和・希釈など★) に従う ★技術上の基準は施行令40条で規定 | □技術上の基準に従った 処理をした上で廃棄し ているか
|  | Ｈ17 | ■事故発生時等の措置■ ・飛散、流出等の事故時は、直ちに保健所、警察 署又は消防署に届出 ・盗難、紛失等の時は、直ちに警察署に届出 | □該当事象はあったか □直ちに届出を行ったか （記録を確認）
水銀による環境の汚染の防止に関する法律 |  | Ｈ21 | ■水銀等の貯蔵について■ ・特定の水銀等（★）の貯蔵する際には、水銀による環境の汚染防止関する法律に基づく水銀等の貯蔵に関するガイドラインに従い、適切に管理を行う。 ★対象となる水銀等の種類 ・水銀（水銀以外の金属との合金に含まれる場合を含む） ・塩化第一水銀 ・酸化第二水銀 ・硫酸第二水銀 ・硝酸第二水銀・硝酸第二水銀水和物 ・硫化水銀 | □水銀に適した材質の容器で保管しているか □貯蔵する容器・包装には、貯蔵するものの名称を表示しているか
|  | Ｈ22 | ■貯蔵に関する報告■ ・年間特定の水銀等を最大量が30kg以上貯蔵した場合、国へ貯蔵に関する報告書の届出 | □毎年度の４月１日から６月30日までに、前年度の報告を行っているか
|  | Ｈ 23 | ■水銀含有再生資源の管理■ ・水銀含有再生資源（★）について、水銀により環境の汚染の防止に関する法律に基づく水銀含有再生資源の管理に関するガイドラインに基づき、管理を行う ★水銀等又はこれらを含有する物のうち、水銀の含有量に関する要件に該当し、かつ水銀の回収等の再生利用が行われるもの（廃棄物処理法上の廃棄物を除く。）であって有用なもの。 例：使用済みの水銀使用製品（水銀を含有するボタン電池）であって、貴金属等を回収する業者に売却する意思決定がされているもの | □保管施設・設備について、密閉化や床面を不透水性の材質とする等の必要な措置を講じているか □水銀含有再生資源の管理を他者に委託する場合、適切に情報提供を行っているか
|  | Ｈ 24 | ■水銀含有再生資源の管理に関する報告■ ・水銀含有再生資源（★）について、国へ報告書の提出 | □毎年度の４月１日から６月30日までに、前年度の報告を行っているか
労働安全衛生法 |  | Ｈ101-2 | ■法令の周知■ ・健康被害のおそれのある化学物質（★）を取り 扱う作業場では、見やすい場所に、名称・成分 ・性質・人体に及ぼす作用・貯蔵又は取扱い上 の注意等を表示 ★施行令別表第９で規定 | □作業場の表示は適切か
|  | Ｈ57の３ Ｋ34の２の７ | ■リスクアセスメントの実施■ ・一定の危険性・有害性のある化学物質（★）を 取り扱う事業場では、危険性又は有害性等の調 査（リスクアセスメント）を実施 ★施行令別表第９及び別表第３第１号で規定 ※実施時期：対象物質の新規採用時・変更時、 対象物質取扱作業手順の変更時等 ■労働安全衛生法の改正について（ラベル・リスクアセスメント関係）・厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000094015.html | □リスクアセスメントを 実施したか
|  | Ｋ34の2の８ | ■リスクアセスメント結果等の周知■ ・対象物質を取り扱う従業員に、名称・業務内容 ・リスクアセスメント結果・リスク低減措置を 作業場への掲示、書面の交付等により周知 する | □リスクアセスメント 結果等を周知したか
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 高圧ガス
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ７年３月28日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
高圧ガスの貯蔵 |  |  | 高圧ガス（★）を貯蔵したり使用したりする場合は、高圧ガス保安法の以下の条項が適用される場合があります。なお、一般消費者向けのプロパンガスは、「液化石油ガス法」が適用されます。 ★高圧ガス：高圧ガス保安法第２条で規定されています。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
高圧ガス保安法 |  | Ｈ5 | ■製造■ ・冷凍能力20トン以上の設備による高圧ガスの製 造は、第Ⅰ種製造者として許可を受けて行う ★詳細は冷凍保安規則3～9条に記載 | □第１種製造の許可を 確認
|  | Ｈ5 | ■製造■ ・冷凍能力3トン以上の設備による高圧ガスの製造 しようとするときは、第２種製造者として製造 の開始の日の20日前までに届出を行う。 ★詳細は冷凍保安規則7～9条に記載 | □第２種製造の届け出を 確認
|  | H11 | ■第１種製造者の基準維持■ ・製造のための施設の位置、構造、設備が技術上 の基準に適合するよう維持 ・基準に定める方法で高圧ガスを製造 | □第１種製造者の維持の 状態確認
|  | H12 | ■第２種製造者の基準維持■ ・製造のための施設の位置、構造、設備が技術上 の基準に適合するよう維持 ・基準に定める方法で高圧ガスを製造 | □第２種製造者の維持の 状態確認
|  | H14 | ■第１種製造者の変更許可■ ・製造のための施設の位置、構造、設備を変更し ようとするときは、許可を受ける。 ・製造をするガスの種類、製造の方法を変更しよ うとするときは、許可を受ける。 | □工事等を行う前の手続 きを確認
|  | H14 | ■第１種製造者の軽微な変更の届出■ ・製造のための設備に軽微な変更の工事を行った ときは、遅滞なく届け出る。 | □工事等の終了後の手続 きを確認
|  | H14 | ■第２種製造者の変更届■ ・製造のための施設の位置、構造、設備の変更の 工事をし、又は製造をするガスの種類、製造の 方法を変更しようとするときは、あらかじめ届 け出る。 | □工事等を行う前の手続 きを確認
|  | Ｈ15 | ■貯蔵■ ・高圧ガスの貯蔵は、技術上の基準(★)に従って 行う ★技術上の基準：一般高圧ガス保安規則18条に記載 | □基準に従い適切に貯蔵 されているか
|  | Ｈ16 | ■貯蔵所■ ・300㎥以上の高圧ガスの貯蔵は、許可を受けて設 置する第１種貯蔵所で行う ★詳細は一般高圧ガス保安規則19条に記載 | □第１種貯蔵所の許可を 確認
|  | H17-2 | ■第２種貯蔵所■ ・300㎥以上の高圧ガスの貯蔵は、届け出て設置す る第２種貯蔵所で行う（第1種貯蔵所を除く） ★詳細は一般高圧ガス保安規則22～30条に記載 | □第２種貯蔵所の届け出 を確認
|  | Ｈ18 | ■第１種貯蔵所・第２種貯蔵所の維持■ ・構造、設備等技術上の基準に適合するよう維持 ★技術上の基準：一般高圧ガス保安規則22～23 条、26条に記載 | □第１種貯蔵所の維持の 状態確認
|  | Ｈ19 | ■第１種貯蔵所の変更の許可■ ・構造、設備等を変更しようとするときは、知事 の許可を得る | □第１種貯蔵所の許可を 確認 □変更の有無を確認 □変更許可申請を確認
|  | Ｈ19 | ■第２種貯蔵所の変更の届出■ ・構造、設備等を変更しようとするときは、あら かじめ知事に届け出る。 | □第２種貯蔵所の届出を 確認 □変更の有無を確認 □変更届を確認
|  | Ｈ20 | ■完成検査 ・製造の許可、第１種貯蔵所の許可、製造施設の 変更許可、第1種貯蔵所の変更許可を受けた場合 は、製造のための施設又は貯蔵所の完成検査を 受ける。 | □完成検査証を確認
|  | Ｈ21 | ■製造の開始等の届出 ・第１種製造者は、高圧ガスの製造を開始又は廃止したときは、都道府県知事に届け出る。 ・第２種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、都道府県知事に届け出る。 ・第１種貯蔵所又は第２種貯蔵所の所要者は、貯蔵所を廃止したときは、都道府県知事に届け出る。 | □届出を確認
|  | Ｈ24の２ | ■消費■ ・特殊高圧ガス（☆）又は相当程度貯蔵して消費 する際に、特に注意を要するガス（★）を消費 しようとする場合は、20日前までに知事に届け出 る。 ☆ 圧縮モノシラン、圧縮ジボラン等 ★ 圧縮水素、液化酸素、液化アンモニア等 | □届出を確認
|  | Ｈ24の３ | ■技術上の基準■ ・特定高圧ガスの消費は、技術上の基準（★）に従って施設を維持し消費する ★技術上の基準：一般高圧ガス保安規則55条に記載 | □基準に従い適切に消費 されているか
|  | Ｈ24の４ | ■消費施設等の変更の届出等■ ・特定高圧ガスの消費者は、消費のための施設の位置、構造、設備の変更の工事又は消費する高圧ガスの種類の変更若しくは消費の方法の変更をしようとするときは、あらかじめ都道府県知事に届け出る。 ・特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事に届け出る。 | □届出を確認
|  | H26 | ■危害予防規程 ・第１種製造者は、危害予防規程を定め又は変更したときは、都道府県知事に届け出る。 ・第１種製造者は、危害予防規程を遵守する。 | □届出を確認 □順守状況を確認
|  | H27 | ■保安教育 ・第１種製造者は、保安教育計画を定め、計画に忠実に従業員に対する教育を実施する。 ・第２種製造者、第１種貯蔵所・第２種貯蔵所の所有者、特定高圧ガス消費者は、従業員に対する保安教育を行う。 | □保安教育計画を確認 □保安教育記録を確認
|  | Ｈ27の４ | ■冷凍保安責任者■ ・第１種製造者（ユニット型を除く。）は、有資格者から、冷凍保安責任者を選任する。 ・冷凍保安責任者を選任･解任したときは、遅滞なく届け出る。 | □有資格者の確認 □届出を確認
|  | Ｈ28 | ■取扱主任者■ ・特定高圧ガス消費者は、省令（★）に基づき特定高圧ガス取扱主任者を選任し、第32条第8項に定める職務を行わせる。 ・特定高圧ガス取扱主任者の選解任を届け出る。 ★省令：一般高圧ガス保安規則第73条 | □有資格者の確認 □届出を確認
|  | Ｈ33 | ■冷凍保安責任者の代理者■ ・第１種製造者は、冷凍保安背錦紗の代理者を選任し、冷凍保安責任者が旅行、疾病等により、職務を行うことができない場合に冷凍保安責任者の職務を行わせる。 ・冷凍保安責任者代理者を選任･解任したときは、遅滞なく届け出る。 | □有資格者の確認 □届出を確認
|  | Ｈ35 | ■保安検査■ ・第１種製造者は、製造のための施設について、定期に保安検査を受ける。 ・都道府県知事以外の機関の保安検査を受けた場合は、受検届を提出する。 | □保安検査証の確認 □届出を確認
|  | Ｈ35の２ | ■定期自主検査■ ・第１種製造者、認定指定設備を使う第２種製造者、特定高圧ガス消費者は、製造のための設備又は消費のための設備の点検を1年に1回以上行い、記録を保存する。 | □定期自主検査結果の確認 □定期自主検査記録の保存
|  | Ｈ63 | ■事故届■ ・所有または占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガス又は容器を喪失し、又は盗まれたときは、遅滞なく都道府県知事又は警察官に届け出る。 | □該当事象はあったか □遅滞なく届出を行ったか（記録を確認）
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください

## 危険物
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
危険物の貯蔵 （燃料等） |  |  | 指定数量以上の危険物（★）を貯蔵する場合は、消防法などの以下の条項が適用になります。 ★ 消防法第２条で規定（ガソリン・ベンゼン・トルエン・灯油・軽油・アルコール類など）
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
消防法 |  | Ｈ10 | ■危険物の貯蔵の制限■ ・指定数量以上の危険物は、貯蔵所で保管 ・指定数量以上の危険物は、貯蔵所・取扱所内で で取り扱う | □貯蔵所で保管されてい るか □貯蔵所・取扱所内で取 り扱っているか
|  | Ｈ11 | ■危険物の貯蔵所・取扱所の設置許可■ ・危険物の貯蔵所・取扱所の設置／変更には、区 分に応じ、市町村長等の許可を受ける ・使用にあたり完成検査を受ける ※設置時又は変更時のみの規定です | □設置許可の確認 □変更の有無の確認 □変更許可と完成検査を 受けていることを確認
|  | Ｈ11の４ | ■危険物品名、数量等の変更の届出■ ・構造設備を変更せず、危険物の品名・数量等を 変更する場合、10日前までに市町村長等に届出 | □変更の有無の確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ12 | ■技術基準の遵守■ ・貯蔵所等の構造、設備等を、政令で定める技術 上の基準に従い維持する （例）地下タンクの場合 ・見やすい場所への標識の設置 | □地下タンクの掲示がな されているか
|  | Ｈ13 | ■危険物保安監督者の設置■ ・危険物取扱者以外の者が取り扱う時は、危険物 保管監督者（★）の立会いが必要 ★甲種・乙種危険物取扱者で６月以上の経験要 | □所属内の取扱いルール を確認 □危険物取扱者以外の者 が扱うときは保管監督 者が立ち会っているか
|  | Ｈ14の３の２ | ■定期点検の実施■ ・「危険物の規制に関する規則」に基づき定期点 検を行い、記録を作成し、保存する。 （例）地下タンクの場合 ・１年に１回以上、漏れの点検を行う | □定期的に点検を行って いるか □点検記録が保存されて いるか
|  | Ｈ16の３ | ■事故時の措置■ ・流出その他の事故が発生した場合、直ちに流出 防止等の応急の措置を講じ、消防署、市町村長 の指定した場所に通報する | □該当事象はあったか □直ちに通報を行ったか （記録を確認）
水質汚濁防止法 |  | Ｈ14の ２ | ■事故時の措置■ ・施設の破損等により基準に適合しない排水等が 流出し、被害を生じるおそれがあるときは、直 ちに応急の措置を講じる ・直ちに事故の状況や措置を、知事に報告する | □該当事象はあったか □直ちに応急措置及び報 告を行ったか （記録を確認）
市町村条例 |  |  | ■市町村の火災予防条例による規定■ ※指定数量未満の危険物などは、市町村の火災 予防条例に該当する場合があるため、所管の 消防署に確認のうえ、チェックリストに記載
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 一廃
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
廃棄物 （一般廃棄物） |  |  | 一般廃棄物（★）を排出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の以下の条項が適用されます。 ★ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条で規定（産業廃棄物以外の廃棄物）
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |  | Ｈ６の２ Ｒ４の４ Ｋ１の17・18 | ■一般廃棄物の運搬・処分委託■ ・一般廃棄物収集運搬・処分の許可業者もしくは もっぱら業者、再生利用認定業者にそれぞれ 委託する ※業として処理を行うことができるもので、 処理がその事業範囲に含まれるものに委託 する | □収集・運搬及び処分を 許可業者に委託してい るか □許可証の有効期限は 切れていないか ※市町村が処分している 場合は、許可は不要
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください
【参考】廃棄物の種類
事業活動に伴って生じた
資源化可能な古紙類や
食品残さ等
※該当について個別に確認すること

## 産廃
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ６年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
廃棄物 （産業廃棄物） |  |  | 産業廃棄物（★）を排出する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の以下の条項が適用されます。 ★ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条、法施行令第２条で規定 （事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等の廃棄物）
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |  | Ｈ12 | ■事業者の処理■ ・産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合は、 処理が適切に行われていることを確認し※、 最終処分が終了するまで適正処理が行われる よう必要な措置を講ずるよう努める ※処理施設の実地確認、処理状況や施設の維持 管理状況等の公開情報の確認 等 | □契約先が適切な処理を 行っているかを確認し ているか（努力義務） ※条例によっては義務 としているため、要 確認
|  | Ｈ12 Ｋ８ | ■産業廃棄物の保管■ ・産業廃棄物が運搬されるまでの間、技術上の 基準（産業廃棄物保管基準★）に従い保管する | □産業廃棄物保管基準に 従い保管しているか
|  |  | ★Ｋ８で規定 ①保管場所の周囲に囲いを設ける ②見やすい所に掲示板を設置する ③産業廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭 発散の防止 ④汚水が生ずる恐れがある場合、排水溝その他 設備を設け、底面を不浸透性の材料で覆う ⑤ねずみ、蚊、はえ等が発生しないようにする ※屋外で容器を使用せずに保管する場合や石綿 含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物 を保管する場合は、上記に加えて別途基準あ り | □保管場所の掲示板は、 60cm×60cm以上か □掲示板に記載された 内容は正しいか （管理者や廃棄物の種類 等が変更された場合、 掲示板の記載も変更さ れているか）
（掲示板の要件） 60cm×60cm以上とし、次の表示をする ・産業廃棄物の保管場所であること ・保管する産業廃棄物の種類（石綿 含有産業廃棄物、水銀使用製品産 業廃棄物又は水銀含有ばいじん等 が含まれる場合には、その旨） ・保管場所の管理者の名称と連絡先 ・屋外で容器を用いず保管をしてい る場合には、最大保管高さ
|  | Ｈ12 Ｒ6の2 Ｋ8の2の8 Ｋ8の3 | ■運搬・処分委託■ ・知事等から許可を受けた収集・運搬業者及び 処分業者とそれぞれ直接契約を行う （別々の業者の場合は、契約書が２通必要） ※許可証の有効期限が切れていないことを確認 する | □知事等から許可を受け た業者と委託契約を結 んでいるか □許可証の有効期限は 切れていないか
|  | Ｒ6の2 Ｋ8の4の2 | ■書面による契約■ ・委託契約は書面により行う ※委託契約書の記載事項は、Ｒ６の２、Ｋ８の ４の２で規定（委託した産業廃棄物に石綿含 有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は 水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その 旨） ※会計局の標準契約書に令和５年１月から記載 事項を一部追加していますので、注意してく ださい（改訂内容は「環境関連法令実務マ ニュアル（第1.8版）」p50参照） | □収集・運搬業者及び 中間処理業者それぞれ と書面で委託契約を結 んでいるか □契約書には法令で定め られた事項が全て記載 されているか
|  | Ｒ6の2 Ｋ8の4の3 | ■契約書の保管■ ・委託契約書は、契約終了の日から５年間保存 する | □契約が終了した契約書 も契約終了日から５年 間保存されているか
|  | Ｒ6の2 Ｋ8の4 | ■契約書の添付書類 ・契約書には、許可証の写しを添付する | □契約書には、有効期限 内の許可証の写しが添 付されているか（添付 されていない場合、期 限が切れている場合は 直ちに取り寄せる）
|  | Ｈ12の３ Ｋ８の20・21・21の2・26～29 | ■マニフェストの交付、保存、報告■ ・産業廃棄物の引渡しの際に、産業廃棄物管理票 （マニフェスト）を交付する ※産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付 する（Ｋ８の20） ※記載事項は、Ｈ12の３、Ｋ８の21で規定 （産業廃棄物の種類、数量等。委託した産業廃 棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産 業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる 場合は、その旨） | □産業廃棄物の種類ごと 運搬先ごとに、マニ フェストを交付したか □マニフェストの法定記 載事項に漏れはないか
|  |  | ・前年度のマニフェスト交付状況等を知事等に提 出する(事業所ごと、提出期日：毎年６月30日) (Ｋ８の27) | □前年度のマニフェスト 交付状況を知事等へ提 出したか（提出期限： 毎年６月30日まで）
|  |  | ・交付したマニフェストのＡ票を５年間保存する (Ｋ８の21の2) ・マニフェストの写し（Ｂ2・Ｄ・Ｅ票）が返送 されたときは、運搬又は処分が終了したことを 確認し、５年間保存する(Ｋ８の26) | □これまでに交付したマ ニフェスト（Ａ・Ｂ2 ・Ｄ・Ｅ票）は５年間 保存されているか
|  |  | ・下記の場合は、運搬・処分の状況を把握し、 必要な措置を講ずるとともに30日以内に知事等 に報告書を提出する(Ｋ８の28・29) ①マニフェスト交付後、期日内にマニフェスト の写し（Ｂ2・Ｄ・Ｅ票）が返送されないと き、マニフェストに規定の事項が記載されて いないとき又は返送されたマニフェストに虚 偽の記載がある場合 ②廃棄物処理業者から処理困難通知を受けたとき | □マニフェスト（Ｂ2・ Ｄ・Ｅ票）は全て期限 内に戻ってきているか （返却期限を超過して いる場合、知事等へ報 告したか）
□廃棄物処理業者から処 理困難通知を受けた実 績はあるか（知事等へ 報告したか）
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
○内部監査で指摘が多い事項
※ | 各所属において、不備がないように特に注意してください。
・ | 産業廃棄物の保管場所表示の不備 （掲示板が設置されていない・掲示板の記載内容及びサイズが要件を満たしていない 等 ）
・ | 産業廃棄物の処理委託に係る委託契約書の不備（委託契約書が無い・法定記載事項が記載されていない 等 ）
・ | マニフェストの記載・管理の不備 （法定記載事項が記載されていない・Ａ票の照合確認欄にＢ2・Ｄ・Ｅ票の返却年月日の記入がない 等 ）
・ | マニフェストの交付状況報告の未実施（※知事等への提出期限：毎年６月30日まで）
【参考】掲示板のイメージ
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください
【参考】返却期限
■Ｂ２・Ｄ票
交付から ９０日
※特別管理産廃は60日
■Ｅ票
交付から１８０日
使用済小型電子機器等（★）を排出する場合は、国による再資源化計画の認定を受けた事業者への引き渡しに努めてください。
通常の産業廃棄物処理業者へ引き渡す場合は、知事等から許可を受けた収集・運搬業者及び処分業者であることを確認の上、使用済み小型電子機器等の収集・運搬及び処分を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めてください。
また、いずれの場合においても、このチェックリスト（廃棄物処理法の規定）に従って処理してください。
★ 小型家電リサイクル法施行令第１条で規定（デジタルカメラ・プリンター・電子卓上計算機 等）
※ 国による再資源化計画の認定を受けた事業者については、当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行う場合には、知事等による許可は不要となっています。
使用済特定家庭用機器（☆）を排出する場合は、①購入店に引取を依頼、②（買換えの場合は）新機器購入店に引取を依頼、③（処分のみで購入店が不明又は不存在の場合は）指定引取場所へ持ち込み（又は持ち込みを委託）します。 ③の持ち込みを委託する場合は、知事等から許可を受けた収集・運搬業者と契約してください。 また、排出者（県）は、いずれの場合もリサイクル料金と、（直接指定引取場所へ持ち込んだ場合を除き）収集・運搬料金を負担します。 ☆家電リサイクル法施行令第１条で規定（ユニット形エアコン、テレビ、冷蔵庫（冷凍庫を含む）、洗濯機（乾燥機を含む））

## 特管
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
廃棄物 (特別管理産業廃棄物) |  |  | 産業廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物（★）を排出する場合は、産業廃棄物に係る一般の規定に加えて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の以下の条項が特に適用されます。 ★ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２条、法施行令第２条の４で規定 （爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物）
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |  | Ｈ12の２ Ｋ８の13 | ■特別管理産業廃棄物の保管■ ・特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、 技術上の基準（特別管理産業廃棄物保管基準★) に従い保管する ★Ｋ８の13で規定 ※産業廃棄物保管基準に以下の基準が加わる ①他のものが混入しないように仕切り等を 設けるなど必要な措置を行う ②特別管理産業廃棄物の種類に応じた措置を 講ずる ・廃石綿等は、梱包する等飛散防止に必要な 措置を行う ・ＰＣＢ汚染物の腐食防止のための必要な 措置を行う など | □特別管理産業廃棄物 保管基準に従い保管 しているか □他の廃棄物と区分して 保管されているか
|  | Ｈ12の２ Ｒ６の６ Ｋ８の14～16 | ■収集・運搬／処分の委託基準■ ・知事等から許可を受けた特別管理産業廃棄物 収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者と それぞれ直接契約を行う （別々の業者の場合は、契約書が２通必要） ※許可証の有効期限が切れていないことを確認 する ・あらかじめ特別管理産業廃棄物の種類、数量、 性状、注意事項等を文書で通知する | □知事等から許可を受け た業者と委託契約を結 んでいるか
|  | Ｈ12の２ Ｋ８の17 | ■責任者の設置■ ・Ｋ８の17で規定する資格を有する特別管理産業 廃棄物管理責任者を置く | □特別管理産業廃棄物 管理責任者を設置し ているか（出来る限り 異動等による責任者不 在の状況がないように 配慮しているか）
|  | Ｈ12の５ Ｋ８の31の２・３ | ■電子マニフェスト使用の義務■ ・前々年度の特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を 除く。）の発生量が年間50トン以上の事業場を 設置している排出事業者は、当該事業場から 生じる特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く。） の処理を委託する場合、電子マニフェストを 使用する | □電子マニフェストを使用しているか
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください
【参考】特別管理産業廃棄物の種類
○廃油（引火性廃油）
○廃酸（廃強酸）
○廃アルカリ（廃強アルカリ）
○感染性産業廃棄物
○特定有害産業廃棄物 （廃PCB、PCB汚染物、PCB処理物、廃水銀等、廃石綿等、その他の特定有害産業廃棄物）

## ＰＣＢ
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ６年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
廃棄物 （ＰＣＢ使用機器） |  |  | 変圧器・コンデンサー・安定器等で、ＰＣＢを含む機器を保管及び使用している場合、特別管理産業廃棄物に係る廃棄物処理法の規定の他、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（ＰＣＢ廃棄物特措法）などの以下の条項が適用され、適正に保管を行うとともに、処分期間内に確実に処分する必要があります。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
ＰＣＢ廃棄物 特措法 |  | Ｈ３ | ■事業者の責務■ ・ＰＣＢ廃棄物及びＰＣＢ使用製品を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければならない。 | －
|  | Ｈ10 | ■期間内の処分（高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者）■ ・保管事業者は処分期間内に高濃度ＰＣＢ廃棄物を処分 | □高濃度ＰＣＢ廃棄物のうち、変圧器・コンデンサー等は令和4年3月31日、安定器・汚染物等令和5年3月31日（いずれも処分期間終了）までに処分すること。
|  | Ｈ14 | ■期間内の処分（低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者）■ ・保管事業者は処分期間内に低濃度ＰＣＢ廃棄物を処分 | □低濃度ＰＣＢ廃棄物は令和9年3月31日までに処分すること。
|  | Ｈ18 | ■期間内の処分（高濃度ＰＣＢ使用製品の所有事業者）■ ・所有事業者は処分期間内に高濃度ＰＣＢ使用製品の使用を止めて廃棄物とする （高濃度ＰＣＢ使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用しない） | □高濃度ＰＣＢ使用製品のうち、変圧器・コンデンサー等は令和4年3月31日、安定器・汚染物等は令和5年3月31日（いずれも処分期間終了）までに廃棄すること。
|  | Ｈ８ Ｈ15 Ｈ19 Ｋ９ | ■保管等の届出（ＰＣＢ廃棄物の保管事業者及びＰＣＢ使用製品の所有事業者）■ ・ＰＣＢ廃棄物を保管している保管事業者及びＰＣＢ使用製品を所有している所有事業者は、毎年６月30日までに、前年度のＰＣＢ廃棄物の保管及び処分の状況及びＰＣＢ使用製品の廃棄の見込み等を、知事又は政令市長に届出 （高濃度ＰＣＢ使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用しない） | □届出を確認
|  | Ｈ８ Ｋ21 Ｋ28 | ■変更の届出（ＰＣＢ廃棄物の保管事業者及び高濃度ＰＣＢ使用製品の所有事業者）■ ・ＰＣＢ廃棄物の保管の場所及び高濃度ＰＣＢ使用製品の所在の場所を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に、知事又は政令市長に届出 （高濃度ＰＣＢ廃棄物についてはＪＥＳＣＯ事業エリア内の移動に限る） （高濃度ＰＣＢ使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用しない） | □所在地の変更の有無 □届出を確認
|  | Ｈ10 Ｋ13 | ■処分終了の届出（高濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者）■ ・全ての高濃度ＰＣＢ廃棄物の処分が終了した場合、処分委託した日（契約の締結日）から20日以内に、知事又は政令市長に届出 | □事業所内全ての高濃度ＰＣＢ廃棄物を処分したか確認 □届出を確認
|  | Ｈ15 Ｋ23 | ■処分終了の届出（低濃度ＰＣＢ廃棄物の保管事業者）■ ・全ての低濃度ＰＣＢ廃棄物の処分が終了した場合、処分委託した日（契約の締結日）から20日以内に、知事又は政令市長に届出 | □事業所内全ての低濃度ＰＣＢ廃棄物を処分したか確認 □届出を確認
|  | Ｈ19 Ｋ31 | ■廃棄終了の届出（高濃度ＰＣＢ使用製品の所有事業者）■ ・全ての高濃度ＰＣＢ使用製品の使用を止めて廃棄物として保管する場合、廃棄物とした日から20日以内に、知事又は政令市長に届出 （廃棄とは、ＰＣＢ使用製品の使用を止め、廃棄物とすることをいう） （高濃度ＰＣＢ使用製品のうち、電気事業法に規定される電気工作物は、同法で措置されるため、適用しない） | □事業所内全ての高濃度ＰＣＢ使用製品を廃棄したか確認 □届出を確認
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
ＰＣＢ廃棄物 特措法 |  | Ｈ10 Ｈ14 Ｈ18 | ■期間内の処分■ ・保管事業者及び所有事業者は処分期間内にＰＣＢを処分 | □使用中の変圧器・コンデンサー・安定器など、ＰＣＢが含まれている恐れのある機器を全て把握しているか。
□変圧器・コンデンサーについて、銘板を確認のうえ、メーカー等にＰＣＢが含有している機器等か確認したか。 ※メーカーの見解は更新されることがあるため最新の情報で確認すること。
□橋梁等の塗膜について、ＰＣＢが含有している恐れがあるか確認したか。
□上記確認の結果、低濃度の恐れがある場合、濃度分析を行ったか。
□変圧器・コンデンサーについて、銘板等で機器の重さを把握しているか。
□低濃度ＰＣＢ機器等について、令和８年度末までに無害化処理認定施設等で処分するよう準備を進めているか。
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
上記の義務を事業者（県）として確実に履行するため、以下を順守してください。
【参考】ＰＣＢ廃棄物に係る情報
■ＰＣＢ廃棄物について（県ホームページ）
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f7649/index.html
■ＰＣＢ廃棄物の保管等の届出について（県ホームページ）
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f4147/index.html
■ＰＣＢ廃棄物処理に係る手続き（処理要領等）
「グループウエア」 ＞ 庁内向けポータル一覧 ＞ 低濃度ＰＣＢ処理ポータル
（警察本部の施設は総務部施設課へご相談ください。）

## 焼却施設
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ６年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
焼却施設 |  |  | 廃棄物焼却炉等の特定施設（★）を使用している場合は、ダイオキシン類対策特別措置法の以下の条項が適用されます。 ★ 法施行令別表第１と第２で、大気関係・水質関係がそれぞれ規定されています。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
ダイオキシン類対策特別措置法 |  | Ｈ12 | ■設置届の提出■ ・廃棄物焼却炉等の特定施設を設置するときは、 施設の構造、使用方法等を知事に届出を行う ※設置時のみの規定です | □設置時の届出を確認
|  | Ｈ14 | ■変更届の提出■ ・廃棄物焼却炉等の特定施設の施設の構造、使用 方法等を変更するときは、知事に届出を行う | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ18 | ■氏名の変更等の提出■ ・氏名等に変更があったときは、30日以内に知事 に届出を行う | □変更の有無を確認 □変更届出書を確認
|  | Ｈ20 | ■排出の制限■ ・基準に適合しない排出ガス、排出水は排出でき ない ※ 排出基準は施設の種類、新設･既設の別 などにより異なる | □Ｈ28の測定結果により 順守を確認
|  | Ｈ23 | ■事故時の措置■ ・破損等によりダイオキシン類が大量に排出され た場合、直ちに応急措置・復旧の措置を講じる ・直ちに知事に通報する | □該当事象はあったか □直ちに応急・復旧措置 及び通報を行ったか （記録を確認）
|  | Ｈ24 | ■ばいじん等の処理■ ・ばいじん、焼却灰、燃え殻等の処分を行う場合 は、ダイオキシン類の量が基準値以内になるよ う処理すること ※基準値：環境省令で定める | □産業廃棄物又は特別管 理産業廃棄物として、 廃棄物処理法に従い、 適切に処分したか
|  | Ｈ28 Ｒ４ Ｋ２ | ■汚染状況の調査測定■ ・毎年１回以上、汚染状況を測定する ※排出ガス、排出水、ばいじん、焼却灰、燃え殻等 ・測定結果は、知事に報告する | □定められた頻度・方法 で測定しているか □結果を知事（所管Ｃ） に報告したか（報告書 を確認）
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |  | － | ■特別管理産業廃棄物としての処理■ ・ばいじん、焼却灰、燃え殻は、廃棄物処理法の 特別管理産業廃棄物として、保管、有資格業者 への委託による処分、管理責任者設置等を行う | □特別管理産業廃棄物 として、廃棄物処理法 に従い、適切に処分し たか。 |  | 特別管理産業廃棄物のチェックリスト参照
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## 廃止した焼却施設
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
休廃止した 廃棄物焼却施設 の保管・解体 |  |  | 廃止した廃棄物焼却施設を管理・解体する場合には、ダイオキシン類の飛散・流出による周辺環境への汚染を防止することを目的とした、以下の要綱等が適用になります。 ※ 本県では、休廃止した焼却施設の安全管理の徹底と、計画的な解体・撤去を進めています。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
廃止した県有焼却施設の管理及び解体に係る取扱いについて |  | Ｅ2 | ■解体工事を実施するまでの管理■ (1)出入口・灰出し口の閉止 煙突からの雨水の進入防止 | □出入口・灰出し口は 締め切っているか □煙突の開口部は覆って いるか
|  |  | (2)焼却施設の養生 | □ビニールシート等で 覆っているか
|  |  | (3)焼却炉に残っている燃え殻の除去 ・燃え殻は水を撒くなどにより浸潤化して除去 ・除去した燃え殻は蓋つき容器等で保管 | □燃え殻は残っているか □除去した燃え殻は蓋付 容器に入れて飛散防止 しているか
|  |  | (4)除去した燃え殻の処理 ・除去した燃え殻は特別管理産業廃棄物として、 「燃え殻」の許可を有する業者に委託して処理 | □委託業者は「燃え殻」 の許可を有する収集運 搬・中間処分業者か
|  |  | (5)日常点検等 ・日常的に出入口等の閉止状況を点検する ・毎月１回定期的に点検し、点検結果を記録 （外観、投入口、灰出し口、焼却炉、煙突、養生他） | □定期点検を行ったか □焼却施設点検記録簿は 保存されているか
|  | Ｅ4 | ■要綱対象規模未満の焼却施設の解体■ ・以下の事項を解体工事業者に指示すること ・周囲をシート等で養生し地面への飛散を防止 ・着手前のばいじん等の湿潤化等 ・工事で発生した廃棄物の分別と飛散防止 ・有資格業者による収集運搬、最終処分 | □解体工事業者に適切な 指示を行ったか
神奈川県廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策要綱 |  | － | ■一定規模以上の廃棄物焼却炉の解体工事■ ・解体工事計画書の提出 ・解体工事に伴うばいじん等の飛散防止、排気等 による周辺環境汚染を防止するための措置 ・解体工事に伴う廃棄物の保管と適正処置 ・周辺の土壌等の環境調査の実施 ・近隣住民への情報提供 | □要綱に基づき解体工事 を行ったか
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## （参考）自動車
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  | （作 成：Ｈ28年６月30日） （更 新：Ｒ 年 月 日）
所属名
点検日
|  |  |  | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
自動車使用 |  |  | 自動車を使用したり、駐車場や車庫を管理する場合は、県生活環境保全条例の以下の条項が適用されます。
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
神奈川県生活 環境保全条例 |  | Ｊ94Ⅱ | ■アイドリング・ストップの推進■ ・公用車の運転者にアイドリング・ストップを遵 守させるよう指導する。 | □駐車、停車時のアイド リング・ストップの状 況を確認
|  | Ｊ95 | ■駐車場等の管理■ ・駐車場や車庫の管理者は、利用者にアイドリン グ・ストップを指導するよう努める。 ・500㎡以上の駐車場等の管理者は、看板等により 当該施設利用者にアイドリング・ストップすべ きことを周知する。 | □看板等の設置の有無を 確認
|  | Ｊ96-3 | ■ディーゼル車の運行制限■ ・粒子状物質の排出基準に適合したディーゼル車(概ね平成９年以降の国の排出ガス規制に適合した車) を使用する。（乗用車は条例の規制対象外） | □車検証の型式欄の記載 を確認 （記号なし、K-、N-、 P-、S-、U-、W-、 KA-、KB-、KC- でないこと）
|  |  | ※東京都又は埼玉県内を走行する場合は、より厳しい排出基準を満たす必要があるので注意すること。(概ね平成15年以降の国の排出ガス規制に適合したディーゼル車を使用すること(乗用車は条例の規制対象外)) 【東京都】都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(37Ⅰ) 【埼玉県】埼玉県生活環境保全条例(31Ⅱ) | □東京都及び埼玉県を走行する場合は、上記の型式に加え、次の型式でもないことを確認（一部例外があるので都県に問合せが必要） （KE、KF、KG、KJ、KK、KL、HA、HB、HC、HE、HF、HMでないこと）
|  | Ｊ96-9Ⅰ | ■自動車燃料の使用■ ・重油を混和した燃料といった粒子状物質の量を 増大させる燃料を、県内で自動車燃料に使用しない。 | □燃料の購入先を確認 （軽油を購入している こと、市価に比べて著 しく安い価格で購入し ていないこと）
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください
順守状況を確認した文書や、取組を実施した年月日などを記載してください

## ひながた
標準的チェックリスト |  |  | 令和 年度 環境関連法令チェックリスト |  |  | （作 成：Ｒ●年●月●日） （更 新：Ｒ●年●月●日）
所属名
|  |  |  | ひながた | 点検日
[5 empty] | 点検者 | 確認者
［設備又は業務等］
様式
［〇〇庁舎の対象設備又は業務・チェックポイントなど］
［該当条項と順守チェック］ |  |  |  |  | （Ｈ：法、Ｒ：法施行令、Ｋ：法施行規則、Ｊ：条例、Ｅ：その他）
法令名 |  | 条項 | 順守すべき内容 |  | チェック方法例 | 点検 | 確認内容等
※「順守すべき内容」は、概要を記載しています。詳細な内容は、所管官庁等に確認してください。
［不順守等があった場合の対応状況］
項番 | 法令名 |  | 不順守等の内容 |  | 改善の内容 |  | 実施状況
1
2
①順守、②不順守、
③該当無、のリスト
から選択してください

## 別紙２
別紙２「第1.10版_標準的チェックリスト」
法令 | 所管課
ばい煙 送風機等 空調機等 公共用水域 危険物 焼却施設 廃止した焼却施設 | 環境課
下水道 | 下水道課
浄化槽 | 生活衛生課
毒物劇物 | 薬務課
高圧ガス保安 | 消防保安課
危険物 | 消防保安課
一廃 産廃 特管 ＰＣＢ 焼却施設 廃止した焼却施設 | 資源循環推進課